Wyjaśnienie nr 2 z dn. 23.12.2020 r. do przetargu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie Młp. i Wólce Sokołowskiej

Odnośnie budowy wodociągu:

- W opisie technicznym tekst:

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje włączenie do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 90 mm na działce nr ewid. 1145/7, budowę nowego rurociągu sieci wodociągowej o średnicy 90 mm o długości 111m zapewniającego uzbrojenie działek nr ewid. 1145/8, 1145/9, 1145/10, oraz wykonanie hydrantu z działki 1145/7 na koniec odcinka sieci wodociągowej tj. na działce nr ewid. 1145/10.

Zastępuje się tekstem:

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje włączenie do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 90 mm na działce nr ewid. 1145/7, budowę nowego rurociągu sieci wodociągowej o średnicy 90 mm o długości 111m zapewniającego uzbrojenie działek nr ewid. 1145/8, 1145/9, 1145/10, oraz przeniesienie hydrantu z działki 1145/7 na koniec odcinka sieci wodociągowej tj. na działkę nr ewid. 1145/10.

- W przedmiarze dot. wodociągu w poz. 3.5 :

| 3.5 | Montaż hydrantu pożarowego nadziemnego o śr. 90 mm | kpl | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

Należy uwzględnić również demontaż hydrantu 1 szt.

- Precyzuje się opisy na szkicu lokalizacji przebiegu wodociągu.

Odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej przy DW 875:

Wyjaśnia się, że jako równoważne będzie się traktować materiały o następujących właściwościach podstawowych z punktu widzenia ich przeznaczenia, tj.:

- Wymagania odnośnie rur kanalizacji grawitacyjnej Fi 200 i 160:

Rury kanalizacyjne PVC kielichowe zgodnie z PN-EN 1401, DN 200x5,9mm , DN160x4,7 mm sztywność obwodowa SN 8 , SDR34 , rury wykonane z litego materiału ,rury wyposażone w uszczelki wargowe zgodnie z normą PN-EN 681-1, Dopuszcza się aby rury nie spełniały parametru oznaczanego symbolem WC i nie posiadały nadruku wewnątrz.

- Wymagania odnośnie materiałów rurociągów tłocznych: PE100 SDR17, fi 125x7,40mm., Kanał tłoczny ma być o średnicy fi 125, łączony metodą zgrzewania oporowego.

- Studzienki rewizyjne zgodnie z  PN-EN 13598-2 DN425(dopuszcza się DN400) oraz DN400 (dopuszcza się DN315 na sieci fi160), rura trzonowa karbowana SN>=4kN/m2, kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu, zwieńczenie z rury teleskopowej z pokrywą żeliwną A15-D400 na sieci fi 200 lub D315 na sieci fi 160.

- Studzienki rewizyjne i włazowe Fi 1000: należy przewidzieć i wycenić zgodnie z opisem  w punkcie 7.2 projektu budowlanego, tj.: wykonane z materiału PE, nie dopuszcza się betonowych – należy skorygować opis w przedmiarze i kosztorysie ofertowym - zmienić na PE.

Informuje się również o usunięciu przypadkowego błędu pisarskiego w dacie składania i otwarcia ofert w SIWZ rok 2020 zamienia się na 2021.