## Mod. kotłowni Sp 2 Trzeboś
Instrukcja: wypełnij tylko białe pola w tabeli, pola nie bieskie - podsumowanie - wypełnią się automatycznie po wypełnieniu białych pól. Podsumowanie kosztów zadania przepisujemy jako oferowana cena formularza oferty. Wypełnia się tylko te pola , które dotyczą zadań , na które Wykonawca składa ofertę. Dalszy opisy robót ujętych w kalkulacji znajduje się w innych udostepnionych załącznikach.
Kalkulacja cenowa do zamówienia pn.: Modernizacja pomieszczenia kotłowni w SP2 w Trzebosi
Zadanie 1 Roboty budowalne - PODSUMOWANIE |  |  | netto |  | VAT | brutto
|  |  | 0 |  | 0 | 0
Nr | podstawa | Opis dostaw/robót | Jm | Ilość | cena j. | wartość
A | B | C | D | E | F | G=E*F
1.1 | Kalkulacja indywidualna | Demontarz drzwi zewnętrznych PVC i zamórowanie tworu drzwiowego, gr ściany 21 cm, pow.: 2m2 | m2 | 2 |  | 0
1.2 | Kalkulacja indywidualna | Demontarz okna zewnętrznego o wym h60/115 cm i zamórowanie tworu okiennego, gr ściany 21 cm, pow 1,2 m2 | m2 | 0.9 |  | 0
1.3 | Kalkulacja indywidualna | Wykucie w ścianie o gr 21 cm otworu okiennego na okno o wym h120/90 cm z wstawieniem nadproża nad otwór okienny | szt. | 1 |  | 0
1.4 | Kalkulacja indywidualna | Wykucie w ścianie o gr 21 cm otworu drzwiowego na drzwi zewnętrzne o wymiarze w świetle 100/203 cm, z wstawieniem nadproża nad otwór drzwiowy | szt. | 1 |  | 0
1.5 | Kalkulacja indywidualna | Demontarz insatalacji elektrycznej oświetlenia pomieszczenia | m | 5 |  | 0
1.6 | Kalkulacja indywidualna | Skucie posadzki z płytek ceramicznych - ok. 4 m2 , skucie nierówniości posadzki razem ok. 12m2, wykonanie wylewki wyrównującej na podłodze 12 m2. | m2 | 12 |  | 0
1.7 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie ścianki działowej EI 120 - 9 m2. (konstrukcja lekka z profili blaszanych cynkowanych C i U , wełny skalnej lub mineralnej i płt KG woda i ogień (razem 4 warstwy płyt i 2 warstwy wełny po 5 cm) z zaszpachlowaniem wyrównującym spoiny, lub konstrukcja z cegieł /bloczków pełnych spełniajaca EI 120 z otynkowaniem tynk cementowo wapienny. | m3 | 9 |  | 0
1.8 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie nowej insatalacji elektrycznej oświetlenia pomieszczenia wyprowadzenie z istn. puszki, z montażem: 1 szt. kontakt ścienny IP54, oprawa oswietleniowa IP 54 ze źródłem światła minimum 1000 Lm/ dopuszczalna moc obsługiwana przez oprawę - mminimum 60W, 10 mb przewód elektryczny 3x 1,5 mm miedziany izolowany, podtynkowy. | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie nowej insatalacji elektrycznej (gniazda zasilające - pomieszczenie kotłowni 4x230V IP 54 z zabezpieczeniem różnicowo prądowym 1 fazowym, wyprowadzenie z istn. puszki, 10 mb przewód elektryczny 3x 2,5 mm miedziany izolowany, podtynkowy. | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo wapiennych cienkoziarnistych (na zamórowanych otworach drzwiowym i okiennym i w pasie łączenia skutej uprzednio ściany działowej (skucie sciany działowej nie jest przedmiotem zamówienia- jest to element już wykonany) | m2 | 5 |  | 0
1.11 | Kalkulacja indywidualna | Wylanie cokołu betonowego w podłodze o wym 210/210/20 cm wystajacy ponad podłogę o 6 cm , beton odpowiadający klasie B 20 zbrojony kratownicą stalową o gr pręta fi 2x 6mm i oczku ok. 15/15 cm. Zbrojenie górą i dołem. | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż 1 szt. grzejnika płytowego stalowego z zaślepieniem rurek stalowych 1/2 cala. | szt. | 1 |  | 0
1.13 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie otworu nawiewu powietrza typu "Z" w ścianie zewnętrznej średnica fi 20 cm. | szt. | 1 |  | 0
1.14 | Kalkulacja indywidualna | Gruntowanie posadzki 12 m2 i układanie płytek ceramicznych na podłodze razem ok. 12m2 Zastosowane płytki muszą być łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, mrozoodporne, antypoślizgowe klasy min. R9, z certyfikatem ścieralności wgłębnej ISO10545-6, odporne na środki dezynfekcyjne, gatunku I. Płytki układać na warstwie kleju klasy S2 wysoce elastycznego a pomiędzy płytkami stosować fugę o szerokości minimum 2mm. | m2 | 14 |  | 0
1.15 | Kalkulacja indywidualna | Gruntowanie ścian i układanie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości 1,5 m razem ok. 24m2 Zastosowane płytki muszą być łatwo zmywalne, nienasiąkliwe, mrozoodporne, odporne na środki dezynfekcyjne, gatunku I. Płytki układać na warstwie kleju a pomiędzy płytkami stosować fugę o szerokości minimum 2mm. | m2 | 24 |  | 0
1.16 | Kalkulacja indywidualna | Malowanie ścian i sufitu razem ok. 40 m2 (gruntowanie, malowanie farbą podkładową i malowanie farbą lateksową lub inną łatwozmywalną, w jasnym kolorze. | m2 | 40 |  | 0
1.17 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i zamontowanie drzwi zewnętrzne aluminiowe lub stalowe (D1) o wymiarze skrzydła 100x203cm.System profili z izolacją termiczną. Kolor profili taki sam jak okna np.: RAL 7035. Wyposażenie skrzydła: - klamka metalowa, zamek na kluczyk - trzy zawiasy nakładkowe, Współczynnik przenikania ciepła dla nowej stolarki U=1,3 W/m²*K | szt. | 1 |  | 0
1.18 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i zamontowanie okna PVC H120/90 RU , U=0,9 W/m²*K Kolor profili taki sam jak drzwi Jasny szary lub biały okna np.: RAL 7035. Stosować szyby bezpieczne P2 44.2 (dwie szyby 4mm, dwie folie). System profili z izolacją termiczną. szpalety ocieplone 3 cm styropian, pokryte tsiatką, klejem izagruntowane. Wyposażenie skrzydła: - klamka metalowa, otwieranie RU. | szt. | 1 |  | 0
1.11 | Kalkulacja indywidualna | Wylanie cokołu betonowego w podłodze o wym 60/60/10 cm , beton odpowiadający klasie B 20 zbrojony kratownicą stalową o gr pręta żebrowanego fi 12 mm i oczku ok. 10/10 cm. Zbrojenie dołem. Pokrywa nad kanałem ciepłowniczym. | kpl | 1 |  | 0
Zadanie 2 Dostawa kotła - PODSUMOWANIE |  |  | netto |  | VAT | brutto
|  |  | 0 |  | 0 | 0
Nr | podstawa | Opis dostaw/robót | Jm | Ilość | cena j. | wartość
A | B | C | D | E | F | G=E*F
2.1 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i instalacja kompletnego kotła na drobny groszek węglowy (tzw ekogroszek) z zasobnikiem zasypowym na ok 400-700 kg., sterowaniem, zabezpieczeniami ciśnieniowymi, zabezpieczeniami przeciw zapłonowymi lub gaszenia paliwa w zasobniku (automatyczny system gaszenia) , podajnikiem ślimakowym, palnikiem , kocioł kl. 5 , ECO DESIGN, z automatycznym dozowaniem paliwa. Zakres mocy - przynajmniej od 30 do 70-78 kW , moc nominalna 70-78 kW. max ciśnienie robocze 0,15 MPa, wentylator, zasilanie 230V/50 Hz. | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Kalkulacja indywidualna | Opracowaniem projektu podłączeń (w układzie zamkniętym, układ pompowy, powrót gorącej wody na kocioł, sprzęgła, zawory, zabezpieczenia, ew. naczynie wzbiorcze - zgodnie z wymaganiami producenta kotła i przepisami branżowymi ) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie podłączenia kotła do istniejącej instalacji budynku z dostawą i wbudowaniem dobranych materiałówi podzespołów. | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Kalkulacja indywidualna | Zamontowanie przy grzejnikach zaworów termostatycznych po uprzednim wypłukoaniu instalacji i grzejników - | szt. | 32 |  | 0
2.6 | Kalkulacja indywidualna | Zamontowanie do ściany zewnętrznej komina ze stali żaroodpornej , nierdzewnej (gatunek stali: 1.4404 lub 1.4509) dwuwarstwowy , izolowanego termicznie wełna gr 50 mm, dostosowanego do wymogów kotła (przekrój, średnica)- przewidywane parametry: wysokość minimum 10 m , fi przewodu kominowego minimum 30 cm, ciąg spalin minimum 30 Pa | szt. | 1 |  | 0
2.7 | Kalkulacja indywidualna | Zamontowanie do ściany zewnętrznej komina wentylacyjnego, kotłowni wysokość ok. 10 m , średnica fi minimum 15 cm. Nierdzewny, ocieplony. | szt. | 1 |  | 0