Sokołów Małopolski, dnia 11.05.2022 r.

ZWIK/304 /2022

ZAPYTANIE CENOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim zwraca się z prośbą
 o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

- Przedmiot zamówienia:

  - Dostawa szafy sterowniczej dla 3 - pompowego zestawu hydroforowego
 o mocy pomp 3 KW dla hydroforni w spełniającej wymagania:

- Obudowa stalowa

- falownik

- panel sterowniczy wyprowadzony na drzwi

- tory prądowe pomp z wyłącznikiem silnikowym i stycznikiem

- przekaźniki, zaciski do połączenia przewodów

- wyłącznik główny montowany na szafie

- zabezpieczenie falownika i układu sterowania

- przetwornik ciśnienia 4-20 mA, ( 0-10 bar)

- ciągły odczyt  ciśnienia na wyświetlaczu

- Sterowanie realizowanie  przez płynną regulację na jednej z pomp, dołączanie pozostałych pomp z rotacją wg. nastawionych progów

- układ powinien  posiadać aktywne funkcje wykrywania braku przepływu, usypianie przy braku poboru wody. Dodatkowe funkcje wykrywania suchobiegu czy zapowietrzenia pomp oraz autoadaptacja parametrów PID do sieci.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce odbioru/dostawy: ustalone indywidualnie z dostawcą dowóz lub odbiór osobisty. Sprzęt nowy i objęty gwarancją.

3. Termin realizacji zamówienia:

do 30.06.2022 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  Zamawiający kieruje się kryterium najniższej ceny.  Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

6. Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający wymaga umowy cywilno-prawnej na zakup. Umowa taka zostanie sporządzona po wyłonieniu wykonawcy.

7. Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

8. Osoba do kontaktu:

Marek Pasierb

tel. 177729148, 177729287

9. Oferty należy przekazać w terminie:

do 31.05.2022 r. do godz. 12.00

10. Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- e-mail: marek. pasierb@e-sokolow-mlp.pl

- fax:   17 7729148, 177729287

11. Załącznik:

- formularz cenowy oferty.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Marek Pasierb

Załącznik nr 1

ZWIK/.2/ 2022

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy: ….......................................................................................

Adres Wykonawcy: ….........................................................................................

NIP: …..................................................................................................................

REGON: …............................................................................................................

- Dostawa szafy sterującej dla 3-pompowego zestawu hydroforowego dla Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim:

Kwota netto: …………………………………………………………

Kwota brutto: ……………………………………………………….

- Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 30. 06 .2022 r.

- Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia: ………………………

……………………………………….…….….……………..

(podpis upoważnionego przedstawiciela)